MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI

- Memoriu tehnic pentru lucrări Tehnico-edilitare.

Facilităţi racorduri de canalizare proiectate

  - Descrierea  funcţională şi tehnologică a lucrărilor proiectate

Obiectivul de investiţii: „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, s-a  proiectat pe baza şi în conformitate cu normele, normativele şi legislaţia specifică în vigoare în ţara noastră, dintre care amintim: ”Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013”; Legea apelor nr. 107/96; Legea protecţiei mediului nr. 137/95; Legea nr.10/95 şi Legea 123/2007 privind calitatea în construcţii; STAS 3051–95 – ”Sisteme de canalizare.Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare”; standardul SR 1343/1-2006 ”Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale”; standardul SR 1846-1/2006  "Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare"; STAS 9570/1-89 ”Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în localităţi”; STAS 6054-84 ”Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghet”; GP 043-1999 -”Ghid privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă PE şi polipropilenă PP”; GP 106-2004 -”Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural”; NTPA 001/2002 – ”Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali” – aprobat prin H.G. nr. 188/28.02.2002; NTPA 002/2002 – ”Normativ privind condiţiile de evacuare a  apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare” – aprobat prin H.G. nr. 188/28.02.2002 etc

Alcătuire. Amplasament. Trasee. Paralelisme. Încruciţări. Adâncime de pozare.

Racordurile de canalizare apă uzată menajeră proiectate în prezenta documentaţie tehnică, sunt conducte din PVC-KG SN8 având diametrul De 160 x 4,7 mm - care fac legătura între colectoarele de serviciu stradale existente şi consumatorii finali (imobile), mai exact căminele de racord care vor deservi fiecare utilizator final al reţelei de canalizare.

Din punct de vedere funcţional, racordurile de canalizare ape uzate manajere, sunt canale închise, realizate din tuburi  de policlorură de vinil PVC KG de secţiune circulară, îngropate (pozate subteran), în care mişcarea apei se face gravitaţional, cu pantă corespunzătoare realizării unor viteze cuprinse între 0,7 m/s şi 3,0 m/s.

Racordurile (branşamentele) de canalizare menajeră, proiectate în această documentaţie tehnică sunt, în majoritatea lor, racorduri individuale, care respectă normele şi legislaţia specifică în vigoare.

Fiecare racord de canalizare, proiectat, se va monta în domeniul (teritoriul) public pe traseul rectiliniu care face legătura între conducta de canalizare stradală existentă pe acea stradă şi imobilul pe care îl deserveşte, până la limita proprietăţii ce urmează să fie canalizată, unde racordul de canalizare va avea capătul care se va obtura cu un dop din PVC pentru a nu se permite intrarea unor obiecte străine până la punerea în funcţiune a racordului. În interiorul proprietăţii, porţiunea de racord de cca. 1,0 m spre imobil, precum şi căminul de racord, nu fac obiectul prezentului proiect.

Fiecare racord de canalizare  se va executa perpendicular pe conducta de canalizare la care se racordează, aşa după cum se poate vedea şi din partea desenată a proiectului.

Fiecare racord de canalizare, proiectat din ţevi de polietilenă, se va monta (poza)  subteran, în pat de nisip, îngropat sub adâncimea minimă de îngheţ, la adâncimi care variază funcţie de configuraţia terenului şi adâncimea conductei de canalizare la care se racordează.

Debuşarea (”înţeparea”) racordului de canal în canalul colector stradal se va face prin ”legare directă în canal” prin elemente de tip ”şa de branşare mecanică” din PVC prevăzută cu ştuţ cu mufă şi cot la 87°. În cazul în care această soluţie nu se poate realiza, atunci se admite şi legarea directă în căminul de vizitare stradal.

Panta radierului racordului de canal s-a prevăzut de minimum 2%.

În cazul în care la momentul execuţiei racordului de canal nu este realizat căminul de racord de la limita proprietăţii, se va proceda la închiderea cu dopuri din PVC a capătului racordului de canal de la limita proprietăţii unde va fi făcut căminul de racord, pentru a se evita intrarea în conducte a diferitelor obiecte, pietriş, bolovani sau pământ care ar îngreuna ulterior curăţirea conductei şi racordului de canal.

La finalizarea lucrarilor de ralizare a racordurilor de canalizare menajeră, terenul afectat de acestea (strazi, trotuare, rigole etc.) va fi adus la starea initială.

Amplasamentele racordurilor de canalizare (atât pentru colectoarele principale cât şi pentru colectoarele secundare) precum şi traseele alese pentru acestea, respectă atât condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare, cât şi distanţele în plan orizontal pe traseele paralele cu alte utilităţi existente, precum şi distanţele în plan vertical recomandate în SR 8591/1 ”Reţele subterane. Condiţii de amplasare”. Astfel distanţa minimă ce trebuie respectată de executant între racordurile de canalizare proiectate, care se vor monta subteran, pe trasee paralele cu alte instalaţii, reţele edilitare, construcţii sau obstacole subterane existente, va fi conform tabelului nr.1 de mai jos:

Tabel nr.1

| INSTALAŢIA, CONSTRUCŢIA SAU OBSTACOLUL | Distanţa minimă de la tubul de canalizare menajeră (m) |
| --- | --- |
| ÎN PLAN ORIZONTAL |  |
| 1. Fundaţii de clădire | 2,0 |
| 2. Borduri, rigole, şanţuri | 0,5 |
| 3. Conducte de alimentare cu apă | 3,0 |
| 4. Conducte de canalizare | 4,0 |
| 5. Cabluri electrice, canalizaţie telefonică, canale termice şi conducte cu apă industrială – cazul în care conductele sunt îngropate sub 1,50 m adâncime | 0,5 |
| 6. Cabluri electrice, canalizaţie telefonică, canale termice şi conducte cu apă industrială – cazul în care conductele sunt îngropate peste 1,50 m adâncime | 0,6 |
| 7. Conducte de gaze naturale de presiune redusă din polietilenă | 1,0 |
| 8. Linii de tramvai până la şina cea mai apropiată | 1,0 |
| 9. Copaci (axul acestora) | 1,5 |

Se mai face precizarea că distanţele de mai sus se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale ţevilor sau construcţiilor.

În cazul încrucişărilor (intersecţiilor) între traseele racordurilor de canalizare proiectate şi alte instalaţii, reţele edilitare, construcţii sau obstacole subterane existente, se va respecta distanţa minimă între racordul de canalizare menajeră proiectat şi celelalte instalaţii, reţele edilitare, construcţii sau obstacole subterane existente, conform tabelului nr.2 de mai jos:

Tabel nr.2

| INSTALAŢIA, CONSTRUCŢIA SAU OBSTACOLUL ŞI CONDIŢII DE AMPLASARE | Distanţa minimă de la tubul de canalizare menajeră (m) | Măsuri de protecţie pentru cazurile în care condiţiile de amplasare nu pot fi îndeplinite |
| --- | --- | --- |
| ÎN PLAN VERTICAL |  |  |
| 1. Intersecţie cu conductă de apă potabilă conducta de apă potabilă se amplasează deasupra racordului de canalizare | 0,40 | conducta de apă potabilă se introduce în tub de protecţie care va depăşi racordul de canal cu: 5,0 m în teren impermeabil 10,0 m în teren permeabil |
| 2. Intersecţie cu cabluri electrice cablurile electrice se amplasează deasupra racordului de canalizare | 0,25 |  |
| 3. Intersecţie cu cabluri telefonice cablurile telefonice se amplasează deasupra racordului de canalizare |  | soluţia se stabileşte cu acordul întreprinderilor care exploatează reţelele respective |
| 4. Intersecţie cu conductă de distribuţie gaze naturale conducta de distribuţie gaze naturale se amplasează deasupra racordului de canalizare | 0,20 | conducta de distribuţie gaze naturale se introduce în tub de protecţie care va depăşi în ambele părţi limitele (generatoarele exterioare) racordului de canal cu cel puţin: 0,50 m |

Încrucişările între racordurile de canalizare proiectate şi alte reţele subterane se vor face sub un unghi de proiecţie într-un plan orizontal de 75˚….90˚.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, se vor obţine avize de execuţie de la toţi deţinătorii de utilităţi subterane şi supraterane din vecinătatea racordurilor de canalizare proiectate, precum şi certificatul de urbanism.

La începerea lucrărilor se va proceda la operaţia de predare a amplasamentului pe care urmează să se monteze racordurile de canalizare proiectate, operaţie care se va încheia cu întocmirea unui proces-verbal de predare a amplasamentului care va fi semnat de către toţi participanţii la această operaţie: reprezentanţii administraţiei locale şi a domeniului public, investitor, viitorul operator al sistemului de canalizare, proiectant, beneficiar, dirigintele de şantier, executantul lucrării şi delegaţii întreprinderilor deţinătoare de utilităţi din zonă. Cu această ocazie, deţinătorii de utilităţi subterane vor face cunoscut executantului traseele şi adâncimile exacte ale acestora. Traseele utilităţilor vor fi marcate pe teren în mod distinct (prin ţăruşi-martor) şi vor fi predate de proprietarii lor, executantului lucrării, operaţie ce se consemnează în scris sub semnătură.

În cazul în care traseele utilităţilor din avizele primite sunt informative, înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor executa sondaje pentru depistarea exactă a eventualelor cablurilor electrice, telefonice, a conductei  de apă, gaze naturale, etc. pentru evitarea deteriorării acestora sau producerii de accidente.

Dacă pe parcursul executării lucrărilor se vor întâlni cabluri electrice sau telefonice în canalizări sau îngropate direct în pământ, sau cabluri a căror provenienţă nu este iniţial cunoscută, ori conducte de gaze, se va opri imediat lucrul, se va anunţa de urgenţă conducătorul locului de muncă, investitorul, proiectantul şi toţi deţinătorii de utilităţi subterane pentru acordarea asistenţei tehnice şi luarea măsurilor care se impun într-o astfel de situaţie specială, în vederea reluării lucrărilor (a se vedea şi alte indicaţii din Caietele de sarcini privind executarea lucrărilor).

Adâncimea de pozare (îngropare) reprezintă diferenţa dintre cota terenului amenajat (sistematizat) şi cota radierului canalului şi este dată în profilele longitudinale din partea desenată a proiectului. Tot în partea desenată a proiectului sunt date şi cotele radierului canalului. Adâncimea de pozare prevăzută pentru racordurile de canalizare proiectate, asigură rezistenţa la solicitările statice şi dinamice datorită circulaţiei sau compactării, precum şi adâncimea de îngheţ recomandată de STAS 6054.

Racordurile de canalizare menajeră proiectate, se va executa conform planurilor de situatie si profilelor aferente planurilor , precum si respectând insructiunile din caietele de sarcini .

  - Descrierea constructivă a lucrărilor proiectate.

Capacităţi proiectate.

    - Dimensionarea racordurilor de canalizare ape uzate menajere

Dimensionarea fiecărui racord de canalizare apă uzată menajeră proiectat, s-a făcut conform STAS 6695-86 pe baza relaţiei de calcul care stabileşte debitul de calcul pentru clădirile de locuit: qc = qs+qs max (l/s), unde

- qc – debitul de calcul al apelor uzate menajere, în (l/s)

- qs – debitul corespunzător valorii sumei echivalenţilor Es ai obiectelor sanitare şi ai

punctelor de consum, ce se evacuează în tronsonul de conductă care se

dimensionează, în (l/s)

- qs max – debitul specific cu valoarea cea mai mare ce se evacuează în tronsonul de

conductă care se dimensionează, în (l/s)

Faţă de cele prezentate facem următoarele precizări  :

- se va interzice locuitorilor racordarea grajdurilor de animale la reţeaua de canalizare . Aceasta ar conduce la deversarea unor cantităţi importante de poluanţi, cu valori peste limita prescrisă de normativul  N.T.P.A. – 002, ceea ce ar perturba procesul de epurare .

- în privinta micilor unităti de productie (tîmplarii, brutarii, ateliere mecanice,etc. ), care există sau se vor dezvolta în viitor, acestea vor putea fi racordate la reteaua de canalizare doar dacă efluentul lor va corespunde  calitativ limitelor prevazute de  N.T.P.A. – 002 .

Dimensionarea tuburilor racordurilor de canalizare ape uzate menajere s-a făcut admiţând ipoteza de mişcare uniformă şi cu nivel liber, gravitaţional, aplicând relaţia lui Chezy.

Diametrele tuburilor PVC au rezultat ţinând cont de următoarele prevederi:

- pantele s-au ales astfel încât la curgerea debitului de calcul să se realizeze în canal o viteză medie pe secţiune – Vminim ≥ 0,70 m/s

    - Vminim – este viteza minimă (de autocurăţire) la care nu se produc depuneri ale

materialelor solide în suspensie pe pereţii radierului

- pantele  s-au ales astfel încât la curgerea debitului de calcul să se realizeze în canal o viteză medie pe secţiune – Vmaxim ≤  3,00 m/s

    - Vmaxim – este viteza maximă (de neeroziune) la care rezistă la eroziune

materialul din care este realizat tubul din PVC

Mişcarea apei uzate în tubul de canalizare fiind considerată uniformă şi cu nivel liber (gravitaţional), panta energetică – J – şi piezometrică – Jp – sunt egale cu panta radierului – ir – ceea ce permite ca variind panta radierului să poată fi variată viteza medie pe secţiune a apei în canal. Astfel, din punct de vedere hidraulic, valorile pantei variază şi ele între anumite limite şi anume:

- ir min – este panta radierului la care se realizează – Vminim ≥ 0,70 m/s

- ir max – este panta radierului la care se realizează – Vmaxim ≤  3,00 m/s

Pe de altă parte normele recomandă, din punct de vedere constructiv, ca limită, panta minimă constructivă de 1,0 ‰.

În urma calculelor efectuate conform breviarului de calcul, s-a stabilit pentru racordurile de canalizare ape uzate menajere, proiectate din ţeavă PVC KG SN 8, diametrul  D = 160 x 4,7 mm.

    - Capacităţi proiectate.

Cracteristicile tehnice ale racordurilor de canalizare proiectate

Racordurile de canalizare ape uzate menajere, având curgerea gravitaţională, proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii, localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj, se vor realiza din tuburi de policlorură de vinil de tip greu cf. STAS 6675/1,2 - PVC KG - cu secţiune circulară – SN 8 – SDR 34, având diametrul de: D = 160 x 4,7 mm, iar cele  având curgerea sub presiune, se vor realiza din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PEHD 100, ISO 4427, SDR 17,0, Pn 10 bar, având diametrul: D 63 x 3,8 mm.

Caracteristicile  principale ale racordurilor de canalizare apă uzată menajeră,  care vor deservi imobilele de pe str. Unirii şi str. Republicii, localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj,ce fac obiectul prezentei documentaţii, sunt cuprinse în următorul tabel centralizator:

|  | Nr. crt. | Strada | Curgere Gravitaţională-*1 | Curgere sub presiune-*2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr. (buc) | L (m) | Nr. (buc) | L (m) | Nr. (buc) | L (m) |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | Unirii | 196.00 | 985.25 | 14.00 | 136.60 | 210.00 | 1121.85 |
|  | 2 | Repu-blicii | 10.00 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 34.90 |
|  | TOTAL | 206.00 | 1020.15 | 14.00 | 136.60 | 220.00 | 1156.75 |
|  | Notă: Tabelul se citeste impreuna cu planşele din partea desenată a documentaţiei tehnice |
| *1 Ţeavă - PVC KGEM - SN 8 - Diametru: D 160 x 4,7 mm; |
| *2 Ţeavă - PEHD 100 polietilenă de înaltă densitate pentru racordul sub presiune - ISO 4427, SDR 17,0; Pn10 bar; Diametru: D 63 x 3,8 mm; |

Ca metode de pozare a racordurilor de canalizare, s-au prevazut urmatoarele :

- în săpătura deschisă – pentru tuburile din PVC-KG cu curgere gravitationala si tuburile PEHD 100, Pn 10, sub presiune, care nu traversează drumul judeţean DJ 109A;

- prin foraj pneumatic, cu protejarea racordului în tub de oţel – pentru tuburile din PVC-KG cu curgere gravitationala, la subtraversarea drumului judeţean DJ 109 A care are platforma carosabilă betonată.

Lucrările de pozare a racordurilor de canalizare ape uzate menajere, vor include achiziţionarea, montarea, transportul, pozarea tuburilor, debuşarea (”înţeparea”) racordului de canal în canalul colector stradal prin ”legare directă în canal” prin elemente de tip ”şa de branşare mecanică”,  probarea acestora, astuparea şanţurilor şi aducerea la starea iniţială a terenului.

Lucrările si materialele utilizate la realizarea racordurilor de canalizare vor respecta specificaţiile aşa cum sunt descrise în specificaţiile tehnice ale producătorilor, partea scrisă şi partea desenată  din documentaţia tehnică.

Racordurile de canalizare pozate în săpătura deschisă se vor amplasa în şanţuri de min (0,8-1,2) m lăţime, la o adăncime medie de 2,30 m (funcţie de panta terenului şi diametrul colectorului la care se racordează), pe un strat de nisip în grosime de 10 cm şi se vor acoperi cu un strat de nisip de min 30 cm grosime.

La finalizarea lucrarilor, terenul afectat de acestea (strazi, trotuare, rigole etc.) va fi adus la starea initială.

    - Subtraversări ale drumului judeţean DJ 109A, carosabil betonat

Drumul judeţean DJ 109 A, va fi subtraversat o singură dată, cu racordul de canalizare introdus în tub de protecţie din oţel având diametrul şi lungimea, indicate în partea desenată a documentaţiei. Subtraversarea drumului judeţean modernizat/betonat nu se va realiza în şanţ deschis, ci se va realiza  cu respectarea prevederilor STAS 9312, prin foraj, pentru a nu afecta carosabilul modernizat/betonat existent.

Subtraversarea DJ 109 A prin foraj se vor realiza la umătorul km:

- km 12+662 m –  racord de canal din ţeavă PVC-KG Dn 160 mm, introdusă în tub de protecţie din oţel având ø 323,8 x 7,90 mm şi L = 11,0 m; pe subtraversare s-a prevăzut şi un cămin de vizitare (a se urmări şi partea desenată);

  - Dispoziţii finale

Lucrările prevăzute în prezentul memoriu tehnic de specialitate vor fi corelate cu cele prevăzute în celelalte memorii tehnice şi caiete de sarcini din partea scrisă a prezentei documentaţii tehnice de execuţie, precum şi cu cele prevăzute în partea desenată din prezenta documentaţie tehnică.

Contractantul (executantul) va garanta calitatea lucrăriilor şi atingerea parametrilor pro-iectaţi, pentru întregul ansamblu al lucrărilor.

Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoţite de certificate de calitate. Este interzisă utilizarea materialelor care nu sunt însoţite de certificate de calitate.

Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiect, se va putea face numai cu avizul  prealabil, scris, al proiectantului, consultantului şi investitorului, care vor stabili condiţiile de acceptare.

Investitorul prin dirigintele de şantier, poate dispune oprirea lucrărilor dacă se constată abateri sau nerespectări ale prevederilor prezentului proiect sau normelor specifice în vigoare, sau poate dispune demontarea unor lucrări sau instalaţii executate necorespunză-tor.

Contractantul va pune la dispoziţia consultantului, la cererea acestuia, documentele din care să rezulte calitatea materialelor puse în operă sau a calităţii lucrărilor executate.

Toate deficienţele de execuţie, de schimbare a calităţii materialelor puse în operă fără acordul prealabil, scris, al proiectantului, consultantului şi investitorului se vor remedia prin grija şi pe cheltuiala contractantului.

ÎNTOCMIT

Ing. Seni Goriţă